- СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- ЧУМАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

- КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА

- НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПРОЕКТ

Утверждено

Решением Совета депутатов

Чумаковского сельсовета

от _______ № ____

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Чумаковского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чумаковского сельсовета;

- Генеральный план Чумаковского сельсовета.

Раздел 1. Общие положения

  - Назначение схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения поселения  документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

1.2.Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

обеспечение жителей Чумаковского сельсовета тепловой энергией;

улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает

необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

1.3. Характеристика Чумаковского сельсовета

Чумаковский сельсовет входит в состав Куйбышевского муниципального района (далее – Куйбышевский район) и является одним из 17 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Территория поселения общей площадью 79819 Га расположена в северо-западной части Новосибирской области на расстоянии 381 км от областного центра г.Новосибирска, в 65 км от районного центра г. Куйбышева и в 76 км от ближайшей железнодорожной станции г. Барабинск.

Чумаковский сельсовет обладает достаточными возможностями развития экономики - природоресурсным, трудовым, производственным потенциалом.

Граница муниципального образования Чумаковского сельсовета установлена областными законами от 27.12.2002  года № 90-ОЗ "Об  утверждении границ муниципальных образований  Новосибирской области» и от 02.04.2004 года № 200-ОЗ «О статусе и границах  муниципальных образований Новосибирской области».

В состав Чумаковского сельсовета входит 7 населенных пунктов: с.Чумаково, с. Ушково,  д.Андреевка, д.Сергиевка, д. Елизаветинка, пос.Угурманский, д. Красный Яр.  Село Чумаково  является  административным центром Чумаковского сельсовета.

Численность населения Чумаковского сельсовета на 01.01.2012 г. составляет  2395 человек.

Территория Чумаковского сельсовета размещается на спокойном рельефе.  Элемент ландшафта – разнообразные по площади и форме понижения, множество западин и блюдцеобразных мест, занятых озерами и болотами. Водоразделы имеют следы прогрессивного заболачивания.

Климат резкоконтинентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и холодной  зимой.  Максимальная температура воздуха может подниматься до абсолютной отметки в 38°C и опускается до -48°C. Среднемесячная температура воздуха летом выше +15°. Средняя дневная температура в июне – колеблется от +20 ° до +27 °.

Раздел 2.Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

Чумаковского сельсовета.

2.1.Существующее состояние.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является единая теплоснабжающая организация – МУП «Чумаковское» Чумаковского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области.

Теплоснабжение  (отопление)  населения Чумаковского сельсовета осуществляется:

- в частных домах от печей и котлов на твердом топливе;

- в многоквартирных домах (2-этажных) в с.Чумаково централизовано от существующих  котельных жилого фонда, мощностью 1,6 Гкал/час, больничного комплекса, мощностью 1,72 Гкал/час.

2.2. Краткая характеристика котельных, расположенных на территории Чумаковского сельсовета поселения

МУП «Чумаковское» обслуживает четыре котельные и тепловые сети, которые являются муниципальным имуществом и переданы организации на праве хозяйственного ведения.

- Котельная больничного комплекса с. Чумаково расположена по ул. Костюкова, 2а.  Котельная оборудована двумя водогрейными котлами: КВВ-1, которые введены в эксплуатацию в 2004 году. Установленная мощность 1,72 Гкал/час, присоединенная мощность 1,25 Гкал/час.

Тепловые сети и сопутствующий водопровод были введены в эксплуатацию в 1983 году.

Тепловые сети выполнены из трубы стальной электросварной, диаметрами от 57 до 133 мм, сопутствующий водопровод диаметрами от 32 до 89 мм, в надземном и подземном исполнении. Надземная прокладка в деревянных каналах в обсыпке шлаком, подземная участками в обсыпке шлаком, а по территории больницы в лотковых элементах.

Общая длина теплосети  1350 метров.

На трубопроводах тепловой сети и водопровода  имеет место наружная коррозия, она достигает 85% поверхности труб. На трубопроводах теплосетей  и водопровода имеются хомуты. Теплоизоляция, в связи с продолжительным сроком эксплуатации, на трубопроводах частично и полностью  отсутствует (на 85% трубопроводов).

Значительная часть металлоконструкций  неподвижных и подвижных опор подвержены коррозии, 75% опор требует замены.

В существующих тепловых камерах имеет место разрушение строительных конструкций стен, плиты перекрытий частично разрушены, отсутствуют крышки люков (100%). Камера №3 выполнена из дерева. Износ строительных конструкций ТК-1 – ТК-6 составляет 75%. Арматура тепловых сетей и водопровода  в тепловых камерах подвержена коррозии, износ 70%.

Для обеспечения надежного теплоснабжения и водоснабжения жилых домов, школы, объектов больничного комплекса необходимо выполнить замену  тепловых сетей  и трубопроводов водоснабжения в соответствии с разработанным проектом.

Здание котельной больничного комплекса 2004 года постройки, одноэтажное блочное, размерами

13*25 = 325 м2 , высотой 8 м; Объем здания = 2600 м3.; Фундамент здания бетонный  ленточный;  Кровля-рубероид совмещённая;

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки |  | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная больничного комплекса с.Чумаково | 1,72 |  | 1,25 | 72,6 |  | уголь |
| Тип, марка котла | Год установки котлов | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час |  |  | Кол-во котлов |  |
| КВВ-1 КВр-1,2 | 2004 2011 | 1,0 1,0 |  |  | 2 1 |  |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор. |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  | Кол-во насосов |
| К 100-80-160 Q=100м3/ч; Н=32м |  |  | N=15кВт;n=2900об/мин |  |  | 4 |

- Котельная жилого фонда, отапливающая жилые дома с. Чумаково расположена по ул. Молодежная, 5.  Котельная оборудована двумя водогрейными котлами: КВр-0,93, которые введены в эксплуатацию в 2010 году. Установленная мощность 1,6 Гкал/час, присоединенная мощность 1,0 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей 0,5 км.

Здание котельной жилого фонда модернизировано  в  2010 году, одноэтажное блочное, размерами   31 м*10м = 310 м2 , высотой 5 м; Объем здания = 1550 м3. Фундамент здания бетонный  монолитный;  Кровля-2-хскатная совмещенная  рулонная.

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки |  | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная жилого фонда с.Чумаково | 1,6 | 1,0 | 62,5 |  | уголь |
| Тип, марка котла | Год установки котлов | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час |  | Кол-во котлов |  |
| КВр-0,93 | 2010 | 0,8 |  | 2 |  |
| Насосы |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  | Кол-во насосов |
| WILO-MVI Q=230м3/ч; WILO-IL Q=230м3/ч; |  | N=30кВт; n=2900об/мин N=6,3кВт; n=2900об/мин N=1,5 ; n=2900об/мин |  |  | 2 2 2 |

- Котельная бани с. Чумаково расположена по ул. Ленина, 59.

Котельная оборудована двумя водогрейными котлами: КВ-0,25, которые введены в эксплуатацию в 2000 году. Установленная мощность 0,5 Гкал/час, присоединенная мощность 0,4 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей 0,1 км.

Здание котельной бани  1968  года постройки, одноэтажное кирпичное, размерами 13м*13м = 169 м2 , высотой 3,5 м; Объем здания = 592 м3.; Фундамент здания бетонный  ленточный;  Кровля-шифер.

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  | Максимальный коэффициент загрузки |  | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная бани с.Чумаково | 0,5 | 0,4 |  | 80 |  | уголь |
| Тип, марка котла | Год установки котлов |  | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час |  | Кол-во котлов |  |
| КВ-0,25 | 2008 |  | 0,1 |  | 2 |  |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во насосов |
| К50-80-160, Q=50м3/ч |  | N=7,5кВт;n=2900об/мин |  |  |  | 2 |

- Котельная д. Андреевка расположена по ул. Кривая, 10.  Котельная оборудована двумя водогрейными котлами: КВ-0,25, которые введены в эксплуатацию в 2004 году. Установленная мощность 0,5 Гкал/час, присоединенная мощность 0,14 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей 0 км.

Здание котельной находится в здании школы, одноэтажное кирпичное, размерами 4м*5м = 20м2 , высотой 3,5 м; Объем здания =70 м3.; Фундамент здания бетонный  ленточный;  Кровля-шифер

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки |  | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д.Андреевка | 0,5 | 0,14 | 28 |  | уголь |
| Тип, марка котла | Год установки котлов | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час |  | Кол-во котлов |  |
| КВ-0,25 | 2004 | 0,2 |  | 2 |  |
| Насосы |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  | Кол-во насосов |
| К 50-80-160 Q=50м3/ч |  | N=7,5кВт;n=2900об/мин |  |  | 2 |

Размещение котельных и магистральных тепловых сетей представлено в графической части.

2.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Общественные и производственные здания

| Наименование | Vн | tвн | Нагрузка Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Школа | 10663 | 21 | 0,2445 |
| Гараж(школа) | 818,4 | 10 | 0,0281 |
| КДЦ | 3527 | 21 | 0,0855 |
| Администрация | 953 | 21 | 0,0246 |
| магазин | 100 | 15 | 0,002 |
| Пожарная часть | 900 | 15 | 0,024 |
| Дом-интернат | 12415 | 21 | 0,3091 |
| Детский сад | 1483 | 22 | 0,0573 |
| Школа -интернат |  | 20 | 0,06583 |
| баня | 296 | 25 | 0,005 |
| Гараж (администрация) | 1152 | 10 | 0,040 |
| Школа д. Андреевка | 7132 | 21 | 0,1776 |
| ИТОГО |  |  | 1,06353 |

Жилой фонд

| адрес | Vн | tвн | Нагрузка Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Советская,6 | 2462 | 18 | 0,0766 |
| Матросова,72 | 380 | 18 | 0,0184 |
| Матросова,70 | 325 | 18 | 0,0115 |
| Матросова,68/2 | 126 | 18 | 0,0053 |
| Костюкова,3 | 101 | 18 | 0,0043 |
| Костюкова,7 | 176 | 18 | 0,0074 |
| Костюкова,5 | 150 | 18 | 0,0063 |
| Костюкова,9/2 | 197 | 18 | 0,0113 |
| Ленина,57 | 247 | 18 | 0,0116 |
| Молодежная,4 | 1665 | 18 | 0,0591 |
| Молодежная,6 | 1665 | 18 | 0,0591 |
| Молодежная,8 | 1665 | 18 | 0,0591 |
| Молодежная, | 330 | 18 | 0,0160 |
| Молодежная,2 | 363 | 18 | 0,0167 |
| Молодежная,12 | 252 | 18 | 0,0129 |
| ИТОГО |  |  | 0,3756 |

Раздел 3.Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

3.1 Модернизация системы теплоснабжения Чумаковского сельсовета не предусматривает изменения схемы теплоснабжения поселения.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников.

При замене тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирные жилые дома, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

3.2. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная больничного комплекса | 1,72 |
| Котельная жилого фонда | 1,6 |
| Котельная бани | 0,5 |
| Котельная д.Андреевка | 0,5 |

Основная часть многоквартирного жилого фонда, общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Чумаковского сельсовета  осуществляет МУП «Чумаковское» Чумаковского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области.

3.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

На территории Чумаковского сельсовета основная часть индивидуального жилищного фонда оборудована отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,72 | 5,2 |
| Дрова | 0,68 | 2,00 |

3.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Чумаковского сельсовета не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения Чумаковского сельсовета.

3.5. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная больничного комплекса | 1,72 |
| Котельная жилого фонда | 1,6 |
| Котельная бани | 0,5 |
| Котельная д.Андреевка | 0,5 |

3.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии.

| Наименование котельной, адрес | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная больничного комплекса | 1,72 | 1,25 | 1,25 |
| Котельная жилого фонда | 1,6 | 1,00 | 1,0 |
| Котельная бани | 0,5 | 0,40 | 0,4 |
| Котельная д.Андреевка | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

3.7.Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной, адрес | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная больничного комплекса | нет |
| Котельная жилого фонда | нет |
| Котельная бани | нет |
| Котельная д.Андреевка | нет |

3.8. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

| Наименование котельной, адрес | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная больничного комплекса | 1,72 | 0,47 |
| Котельная жилого фонда | 1,6 | 0,6 |
| Котельная бани | 0,5 | 0,1 |
| Котельная д.Андреевка | 0,5 | 0,36 |

Раздел4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом Чумаковского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Планируется модернизация тепловых сетей котельной больничного комплекса.

4.2. Меры по переоборудованию котельной в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом Чумаковского сельсовета меры по переоборудованию котельной в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.3. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Чумаковского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная больничного комплекса | 1,72 | 1,25 |
| 2. | Котельная жилого фонда | 1,6 | 1,0 |
| 3. | Котельная бани | 0,5 | 0,4 |
| 4. | Котельная д.Андреевка | 0,5 | 0,14 |

4.4.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная больничного комплекса | 1,72 | 1,72 |
| 2. | Котельная жилого фонда | 1,6 | 1,6 |
| 3. | Котельная бани | 0,5 | 0,5 |
| 4. | Котельная д.Андреевка | 0,5 | 0,5 |

Раздел 5. Предложения по новому строительству и

реконструкции тепловых сетей.

5.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральным планом Чумаковского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Чумаковского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, новое строительство тепловых сетей не планируется. Предусмотрена модернизация  тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, протяженностью 1350 м.

5.4.Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Чумаковского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Раздел 6. Теплоснабжающая организация.

Теплоснабжение  Чумаковского сельсовета осуществляется:

- в частных домах от печей и котлов на твердом топливе;

- в многоквартирных домах (2-этажных) и часть двухквартирных  в с.Чумаково централизовано от существующих котельной больничного комплекса мощностью 1,72 Гкал/час  и котельной  жилфонда мощностью 1,6 Гкал/час.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является МУП «Чумаковское» Чумаковского сельсовета

Раздел 7.Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Источник тепловой энергии в поселении единственный:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная больничного комплекса | 1,72 | 1,25 |
| 2. | Котельная жилого фонда | 1,6 | 1,0 |
| 3. | Котельная бани | 0,5 | 0,4 |
| 4. | Котельная д.Андреевка | 0,5 | 0,14 |

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно.

Раздел 8.Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

В настоящее время на территории Чумаковского сельсовета бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.